ACH550 Building Automation System
Point Summary
	ACH550
	BACnet
	FLN
	N2
	RLON-01
	New RLON-01

	RO 1 ACT
	BI0
	76
	BI4
	
	NvoDigIOStat: bit 0

	RO 2 ACT
	BI1
	77
	BI5
	
	NvoDigIOStat: bit 1

	RO 3 ACT
	BI2
	78
	BI6
	
	NvoDigIOStat: bit 2

	RO 4 ACT
	BI3
	79
	BI7
	
	NvoDigIOStat: bit 3

	RO 5 ACT
	BI4
	80
	BI8
	
	NvoDigIOStat: bit 4

	RO 6 ACT
	BI5
	81
	BI9
	
	NvoDigIOStat: bit 5

	DI 1 ACT
	BI6
	70
	BI10
	nvoDigInput1
	NvoDigIOStat: bit 8

	DI 2 ACT
	BI7
	71
	BI11
	nvoDigInput2
	NvoDigIOStat: bit 9

	DI 3 ACT
	BI8
	72
	BI12
	
	NvoDigIOStat: bit 10

	DI 4 ACT
	BI9
	73
	BI13
	
	NvoDigIOStat: bit 11

	DI 5 ACT
	BI10
	74
	BI14
	
	NvoDigIOStat: bit 12

	DI 6 ACT
	BI11
	75
	BI15
	
	NvoDigIOStat: bit 13

	RO 1 CMD
	BO0
	40
	BO7
	nviDigOutput1
	nviDigOutput: bit 0

	RO 2 CMD
	BO1
	41
	BO8
	nviDigOutput2
	nviDigOutput: bit 1

	RO 3 CMD
	BO2
	42
	BO9
	
	nviDigOutput: bit 2

	RO 4 CMD
	BO3
	43
	BO10
	
	nviDigOutput: bit 3

	RO 5 CMD
	BO4
	44
	BO11
	
	nviDigOutput: bit 4

	RO 6 CMD
	BO5
	45
	BO12
	
	nviDigOutput: bit 5

	RUN/STOP ACT
	BV0
	23
	BI1
	nvoRunning
	nvoRunning

	FWD/REV ACT
	BV1
	21
	BI2
	nvoDrvStatus:

bit 1=FWD; bit 2 =REV
	nvoDrvStatus
bit 1=FWD; bit 2 =REV

	FAULT
	BV2
	93
	BI3
	nvoFaulted,
nvoDrvStatus: bit 5
	nvoFaulted,

nvoDrvStatus: bit 5

	EXT 1/2 ACT
	BV3
	25
	BI16
	
	NvoExt1Ext2Stat

	HAND/AUTO ACT
	BV4
	33
	BI17
	
	NvoLocRemStat

	ALARM ACT
	BV5
	86
	BI18
	nvoDrvStatus: bit 6
	nvoDrvStatus: bit 6

	MAINT REQ
	BV6
	87
	BI19
	
	

	DRIVE READY
	BV7
	27
	BI20
	nvoDrvStatus: bit 4
	nvoDrvStatus: bit 4

	AT SETPOINT
	BV8
	28
	BI21
	nvoDrvStatus: bit 7
	nvoDrvStatus: bit 7

	RUN ENABLE ACT
	BV9
	34
	BI22
	
	

	RUN/STOP CMD
	BV10
	24
	BO1
	nviDrvSpeedStpt
	nviDrvSpeedStpt

	FWD/REV CMD
	BV11
	22
	BO2
	nviDrvSpeedScale
	nviDrvSpeedScale

	RUN ENABLE CMD
	BV12
	35
	BO4
	
	

	EXT 1/2 CMD
	BV13
	26
	BO5
	
	nviExt1Ext2Ctrl

	FAULT RESET
	BV14
	94
	BO6
	nviResetFault
	nviResetFault

	MBOX READ
	BV15
	97
	BO19
	nciParRead,

nvoParValue
	nciParRead,

nvoParValue

	MBOX WRITE
	BV16
	98
	BO20
	nciParWrite,

nciParValue
	nciParWrite,

nciParValue

	LOCK PANEL
	BV17
	59
	BO3
	
	

	CTL OVERRIDE CMD
	BV18
	68, 69
	BO16, BO17
	
	

	CTL OVERRIDE ACT
	BV19
	36
	BI23
	
	

	START ENABLE 1
	BV20
	
	
	
	

	START ENABLE 2
	BV21
	
	
	
	

	AI 1 ACT
	AI0
	82
	AI20
	nvoAnlgInput
	nvoAnlgInput

	AI 2 ACT
	AI1
	83
	AI21
	
	

	AO 1 CMD
	AO0
	46
	AO14
	
	

	AO 2 CMD
	AO1
	47
	AO15
	
	

	OUTPUT SPEED (rpm)
	AV0
	5
	AI3
	nvoSpeedActRpm
	nvoSpeedActRpm

	OUTPUT SPEED (%)
	
	4
	AI2
	nvoDrvSpeed
	nvoDrvSpeed

	OUTPUT FREQ
	AV1
	3
	AI1
	nvoFreqAct
	nvoFreqAct

	DC BUS VOLT
	AV2
	13
	AI11
	nvoDrvVolt
	

	OUTPUT VOLT
	AV3
	14
	AI12
	
	nvoDrvVolt

	CURRENT
	AV4
	6
	AI4
	nvoDrvCurnt
	nvoDrvCurnt

	TORQUE
	AV5
	7
	AI5
	
	

	POWER
	AV6
	8
	AI6
	nvoDrvPwr
	nvoDrvPwr

	DRIVE TEMP
	AV7
	9
	AI7
	nvoDrvTemp
	nvoDrvTemp

	KWH (R)
	AV8
	49
	BO14
	
	

	KWH (NR)
	AV9
	10, 11
	AI8, AI9
	
	

	PRC PID FBCK
	AV10
	15
	AI13
	nvoPIDact
	nvoPIDact

	PRC PID DEV
	AV11
	16
	AI14
	
	

	EXT PID FBCK
	AV12
	63
	AI15
	
	

	EXT PID DEV
	AV13
	64
	AI16
	
	

	RUN TIME (R)
	AV14
	12, 48
	AI10, BO13
	nvoDrvRunHours
	nvoDrvRunHours

	MOTOR TEMP
	AV15
	17
	AI24
	
	

	INPUT REF 1
	AV16
	60
	AO1
	nviDrvSpeedStpt
	nviDrvSpeedStpt

	INPUT REF 2
	AV17
	61
	AO2
	
	

	LAST FLT
	AV18
	90
	AI17
	
	NvoLastFault

	PREV FLT 1
	AV19
	91
	AI18
	
	

	PREV FLT 2
	AV20
	92
	AI19
	
	

	AO 1 ACT
	AV21
	84
	AI22
	
	

	AO 2 ACT
	AV22
	85
	AI23
	
	

	ACCEL 1 TIME
	AV23
	31
	AO3
	nciRampUpTm
	nciRampUpTm

	DECEL 1 TIME
	AV24
	32
	AO4
	nciRampDownTm
	nciRampDownTm

	MBOX PARAM
	AV25
	95
	AO19
	nciParRead, nciParWrite
	nciParRead, nciParWrite

	MBOX DATA
	AV26
	96
	AO20
	nvoParValue, nciParValue
	nvoParValue, nciParValue

	EXT PID STPT
	AV27
	62
	AO16
	
	

	MREV COUNTER
	
	18
	AI25
	
	

	CURRENT LIMIT
	
	30
	AO5
	
	

	CTL SRC ACT
	
	37
	BI24
	
	

	REF 1 SRC
	
	38
	BI25
	
	

	REF 2 SRC
	
	39
	BI26
	
	

	PRC PID GAIN
	
	50
	AO6
	nciPidGain
	nciPidGain

	PRC PID ITIME
	
	51
	AO7
	nciPidIntTime
	nciPidIntTime

	PRC PID DTIME
	
	52
	AO8
	nciPidDerTime
	nciPidDerTime

	PRC PID DFILT
	
	53
	AO9
	
	

	PRC PID SET SEL
	
	54
	BO15
	
	

	EXT PID GAIN
	
	55
	AO10
	
	

	EXT PID ITIME
	
	56
	AO11
	
	

	EXT PID DTIME
	
	57
	AO12
	
	

	EXT PID DFILT
	
	58
	AO13
	
	

	SPD OUT MIN
	
	66
	AO17
	nciMinSpeed
	nciMinSpeed

	SPD OUT MAX
	
	67
	AO18
	nciMaxSpeed
	nciMaxSpeed

	ALARM WORD 1
	
	88
	
	
	

	ALARM WORD 2
	
	89
	
	
	

	SAVE PARAMETERS
	
	
	BO18
	
	

	INPUT REF 1 SCALE
	
	
	
	nviDrvSpeedScale
	nviDrvSpeedScale

	EMERG STOP CMD
	
	
	
	nviEmergOverride
	nviEmergOverride

	EMERG STOP ACT
	
	
	
	nvoEmergOvrStat
	nvoEmergOvrStat

	STOP MODE
	
	
	
	nciStopMode
	nciStopMode

	STOP LEVEL
	
	
	
	nciStopLevel
	nciStopLevel

	MTR NOMINAL SPD
	
	
	
	nciNmlSpeed
	nciNmlSpeed

	MTR NOMINAL FREQ
	
	
	
	nciNmlSpeed
	nciNmlSpeed


Updated: 12-08-06; MAM, rev 2
Documented changes in Blue;
Changes in Violet:  Question?

Page 1 of 3

