Centravac Motor Weights

(Note: Weights shown are for the largest motor available in the compressor size.) 

	Unit Type
	Unit/Compressor Size (60 Hz.)
	Unit/Compressor Size (50 Hz.)
	Low Voltage 

(208-600 Volts)
	High Voltage 

(2300-6600 Volts)

	CVHE
	016-020

N/A
	016-020

N/A
	1568 lbs. 

711 kg.
	N/A

N/A

	CVHE
	023-032

230-320
	023-032

190-270
	1861 lbs.

844 kg.
	2641 lbs.

1198 kg.

	CVHE
	036-050

360-500
	036-050

300-420
	2730 lbs.

1238 kg.
	2898 lbs.

1315 kg.

	CVHE
	056-080

560-800
	056-080

470-660
	3554 lbs.

1612 kg.
	3991 lbs.

1810 kg.

	CVHE
	089-125

890-1250
	089-125

740-1040
	4464 lbs.

2025 kg.
	4598 lbs.

2086 kg.

	
	
	
	
	

	CVHG
	N/A
	480-565
	3560 lbs.

1615 kg.
	3968 lbs.

1800 kg.

	CVHG
	N/A
	670-780
	3845 lbs.

1744 kg.
	4359 lbs.

1977 kg.

	CVHG
	N/A
	920-1067
	4562 lbs.

2069 kg.
	4696 lbs.

2130 kg.

	
	
	
	
	

	CVHF


	350-485
	N/A
	2637 lbs.

1196 kg.
	2806 lbs.

1273 kg.

	CVHF


	555-640
	N/A
	2833 lbs.

1285 kg.
	2936 lbs.

1332 kg.

	CVHF


	650-910
	N/A
	3887 lbs.

1763 kg.
	3923 lbs.

1779 kg.

	CVHF


	1060-1280
	N/A
	4439 lbs.

2013 kg.
	4713 lbs.

2138 kg.

	
	
	
	
	

	CVHF (Ext. Cap.)


	1470
	N/A
	4493 lbs.

2038 kg.
	4566 lbs.

2071 kg.

	CVHF (Ext. Cap.)


	1720
	N/A
	4493 lbs.

2038 kg.
	5400 lbs.

2449 kg.

	
	
	
	
	

	CDHF
	1500
	N/A
	3887 lbs.

1763 kg
	3923 lbs.

1779 kg.

	CDHF
	2000
	N/A
	3887 lbs.

1763 kg
	3923 lbs.

1779 kg.

	CDHF
	2100
	N/A
	4439 lbs.

2013 kg.
	4713 lbs.

2138 kg.

	CDHF
	2500
	N/A
	4439 lbs.

2013 kg.
	4713 lbs.

2138 kg.

	
	
	
	
	

	CDHG
	N/A
	1250
	3677 lbs.

1668 kg.
	3952 lbs.

1793 kg.

	CDHG
	N/A
	1750
	3845 lbs.

1744 kg.
	4359 lbs.

1977 kg.

	CDHG
	N/A
	2150
	4562 lbs.

2069 kg.
	4696 lbs.

2130 kg.


