[image: image1.emf]10 R1150

1

-28.0 IN HG -219.0 ºF 230.0 PSIG -30.8 ºF -210.0 ºF -26.8 IN HG

-26.0 IN HG -205.4 ºF 235.0 PSIG -29.5 ºF -205.0 ºF -25.9 IN HG

-24.0 IN HG -196.7 ºF 240.0 PSIG -28.3 ºF -200.0 ºF -24.8 IN HG

-22.0 IN HG -190.1 ºF 245.0 PSIG -27.0 ºF -195.0 ºF -23.5 IN HG

-20.0 IN HG -184.8 ºF 250.0 PSIG -25.8 ºF -190.0 ºF -22.0 IN HG

-18.0 IN HG -180.2 ºF 255.0 PSIG -24.6 ºF -185.0 ºF -20.1 IN HG

-16.0 IN HG -176.3 ºF 260.0 PSIG -23.4 ºF -180.0 ºF -17.9 IN HG

-14.0 IN HG -172.8 ºF 265.0 PSIG -22.3 ºF -175.0 ºF -15.3 IN HG

-12.0 IN HG -169.6 ºF 270.0 PSIG -21.1 ºF -170.0 ºF -12.3 IN HG

-10.0 IN HG -166.6 ºF 275.0 PSIG -20.0 ºF -165.0 ºF -8.8 IN HG

-8.0 IN HG -163.9 ºF 280.0 PSIG -18.8 ºF -160.0 ºF -4.8 IN HG

-6.0 IN HG -161.4 ºF 285.0 PSIG -17.7 ºF -155.0 ºF -0.3 IN HG

-4.0 IN HG -159.1 ºF 290.0 PSIG -16.6 ºF -150.0 ºF 2.4 PSIG

-2.0 IN HG -156.8 ºF 295.0 PSIG -15.5 ºF -145.0 ºF 5.3 PSIG

 0 PSIG -154.7 ºF 300.0 PSIG -14.5 ºF -140.0 ºF 8.5 PSIG

5.0 PSIG -145.5 ºF 305.0 PSIG -13.4 ºF -135.0 ºF 12.2 PSIG

10.0 PSIG -137.9 ºF 310.0 PSIG -12.4 ºF -130.0 ºF 16.2 PSIG

15.0 PSIG -131.4 ºF 315.0 PSIG -11.3 ºF -125.0 ºF 20.7 PSIG

20.0 PSIG -125.7 ºF 320.0 PSIG -10.3 ºF -120.0 ºF 25.6 PSIG

25.0 PSIG -120.6 ºF 325.0 PSIG -9.3 ºF -115.0 ºF 31.1 PSIG

30.0 PSIG -116.0 ºF 330.0 PSIG -8.3 ºF -110.0 ºF 37.1 PSIG

35.0 PSIG -111.7 ºF 335.0 PSIG -7.3 ºF -105.0 ºF 43.7 PSIG

40.0 PSIG -107.7 ºF 340.0 PSIG -6.3 ºF -100.0 ºF 50.8 PSIG

45.0 PSIG -104.0 ºF 345.0 PSIG -5.3 ºF -95.0 ºF 58.6 PSIG

50.0 PSIG -100.6 ºF 350.0 PSIG -4.4 ºF -90.0 ºF 67.1 PSIG

55.0 PSIG -97.3 ºF 355.0 PSIG -3.4 ºF -85.0 ºF 76.3 PSIG

60.0 PSIG -94.2 ºF 360.0 PSIG -2.5 ºF -80.0 ºF 86.2 PSIG

65.0 PSIG -91.2 ºF 365.0 PSIG -1.5 ºF -75.0 ºF 96.8 PSIG

70.0 PSIG -88.4 ºF 370.0 PSIG -0.6 ºF -70.0 ºF 108.3 PSIG

75.0 PSIG -85.7 ºF 375.0 PSIG 0.3 ºF -65.0 ºF 120.6 PSIG

80.0 PSIG -83.1 ºF 380.0 PSIG 1.2 ºF -60.0 ºF 133.8 PSIG

85.0 PSIG -80.6 ºF 385.0 PSIG 2.1 ºF -55.0 ºF 147.8 PSIG

90.0 PSIG -78.2 ºF 390.0 PSIG 3.0 ºF -50.0 ºF 162.9 PSIG

95.0 PSIG -75.8 ºF 395.0 PSIG 3.9 ºF -45.0 ºF 178.9 PSIG

100.0 PSIG -73.6 ºF 400.0 PSIG 4.8 ºF -40.0 ºF 195.9 PSIG

105.0 PSIG -71.4 ºF 405.0 PSIG 5.6 ºF -35.0 ºF 213.9 PSIG

110.0 PSIG -69.3 ºF 410.0 PSIG 6.5 ºF -30.0 ºF 233.1 PSIG

115.0 PSIG -67.2 ºF 415.0 PSIG 7.3 ºF -25.0 ºF 253.4 PSIG

120.0 PSIG -65.2 ºF 420.0 PSIG 8.2 ºF -20.0 ºF 274.8 PSIG

125.0 PSIG -63.3 ºF 425.0 PSIG 9.0 ºF -15.0 ºF 297.5 PSIG

130.0 PSIG -61.4 ºF 430.0 PSIG 9.9 ºF -10.0 ºF 321.5 PSIG

135.0 PSIG -59.5 ºF 435.0 PSIG 10.7 ºF -5.0 ºF 346.7 PSIG

140.0 PSIG -57.7 ºF 440.0 PSIG 11.5 ºF 0.0 ºF 373.3 PSIG

145.0 PSIG -56.0 ºF 445.0 PSIG 12.3 ºF 2.0 ºF 384.4 PSIG

150.0 PSIG -54.3 ºF 450.0 PSIG 13.1 ºF 4.0 ºF 395.6 PSIG

155.0 PSIG -52.6 ºF 455.0 PSIG 13.9 ºF 6.0 ºF 407.1 PSIG

160.0 PSIG -50.9 ºF 460.0 PSIG 14.7 ºF 8.0 ºF 418.8 PSIG

165.0 PSIG -49.3 ºF 465.0 PSIG 15.5 ºF 10.0 ºF 430.8 PSIG

170.0 PSIG -47.7 ºF 470.0 PSIG 16.3 ºF 12.0 ºF 443.0 PSIG

175.0 PSIG -46.2 ºF 475.0 PSIG 17.1 ºF 14.0 ºF 455.5 PSIG

180.0 PSIG -44.7 ºF 480.0 PSIG 17.8 ºF 16.0 ºF 468.2 PSIG

185.0 PSIG -43.2 ºF 485.0 PSIG 18.6 ºF 18.0 ºF 481.2 PSIG

190.0 PSIG -41.7 ºF 490.0 PSIG 19.3 ºF 20.0 ºF 494.4 PSIG

195.0 PSIG -40.2 ºF 495.0 PSIG 20.1 ºF 22.0 ºF 507.9 PSIG

200.0 PSIG -38.8 ºF 500.0 PSIG 20.8 ºF 24.0 ºF 521.7 PSIG

205.0 PSIG -37.4 ºF 505.0 PSIG 21.6 ºF 26.0 ºF 535.7 PSIG

210.0 PSIG -36.1 ºF 510.0 PSIG 22.3 ºF

215.0 PSIG -34.7 ºF 515.0 PSIG 23.0 ºF

220.0 PSIG -33.4 ºF 520.0 PSIG 23.8 ºF

225.0 PSIG -32.1 ºF 525.0 PSIG 24.5 ºF

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Ethylene

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

IPS ENGLISH


