[image: image1.emf]3 R134a

2

-90.0 KPa -65.1 ºC 1050.0 KPa 44.7 ºC -60.0 ºC -85.4 KPa

-85.0 KPa -59.6 ºC 1075.0 KPa 45.5 ºC -55.0 ºC -79.5 KPa

-80.0 KPa -55.4 ºC 1100.0 KPa 46.3 ºC -50.0 ºC -71.9 KPa

-75.0 KPa -51.9 ºC 1125.0 KPa 47.2 ºC -45.0 ºC -62.2 KPa

-70.0 KPa -48.9 ºC 1150.0 KPa 47.9 ºC -40.0 ºC -50.1 KPa

-65.0 KPa -46.3 ºC 1175.0 KPa 48.7 ºC -35.0 ºC -35.2 KPa

-60.0 KPa -44.0 ºC 1200.0 KPa 49.5 ºC -30.0 ºC -17.0 KPa

-55.0 KPa -41.9 ºC 1225.0 KPa 50.2 ºC -25.0 ºC 5.0 KPa

-50.0 KPa -39.9 ºC 1250.0 KPa 51.0 ºC -20.0 ºC 31.3 KPa

-45.0 KPa -38.2 ºC 1275.0 KPa 51.7 ºC -15.0 ºC 62.5 KPa

-40.0 KPa -36.5 ºC 1300.0 KPa 52.5 ºC -10.0 ºC 99.2 KPa

-35.0 KPa -34.9 ºC 1325.0 KPa 53.2 ºC -5.0 ºC 142.0 KPa

-30.0 KPa -33.5 ºC 1350.0 KPa 53.9 ºC 0.0 ºC 191.5 KPa

-25.0 KPa -32.1 ºC 1375.0 KPa 54.6 ºC 2.0 ºC 213.3 KPa

-20.0 KPa -30.8 ºC 1400.0 KPa 55.3 ºC 4.0 ºC 236.4 KPa

-15.0 KPa -29.5 ºC 1425.0 KPa 55.9 ºC 6.0 ºC 260.7 KPa

-10.0 KPa -28.3 ºC 1450.0 KPa 56.6 ºC 8.0 ºC 286.4 KPa

-5.0 KPa -27.2 ºC 1475.0 KPa 57.3 ºC 10.0 ºC 313.4 KPa

 0 KPa -26.1 ºC 1500.0 KPa 57.9 ºC 12.0 ºC 341.8 KPa

25.0 KPa -21.1 ºC 1525.0 KPa 58.6 ºC 14.0 ºC 371.7 KPa

50.0 KPa -16.9 ºC 1550.0 KPa 59.2 ºC 16.0 ºC 403.1 KPa

75.0 KPa -13.2 ºC 1575.0 KPa 59.9 ºC 18.0 ºC 436.1 KPa

100.0 KPa -9.9 ºC 1600.0 KPa 60.5 ºC 20.0 ºC 470.6 KPa

125.0 KPa -6.9 ºC 1625.0 KPa 61.1 ºC 22.0 ºC 506.8 KPa

150.0 KPa -4.1 ºC 1650.0 KPa 61.7 ºC 24.0 ºC 544.7 KPa

175.0 KPa -1.6 ºC 1675.0 KPa 62.3 ºC 26.0 ºC 584.4 KPa

200.0 KPa 0.8 ºC 1700.0 KPa 62.9 ºC 28.0 ºC 625.9 KPa

225.0 KPa 3.0 ºC 1725.0 KPa 63.5 ºC 30.0 ºC 669.2 KPa

250.0 KPa 5.1 ºC 1750.0 KPa 64.1 ºC 32.0 ºC 714.5 KPa

275.0 KPa 7.1 ºC 1775.0 KPa 64.7 ºC 34.0 ºC 761.7 KPa

300.0 KPa 9.0 ºC 1800.0 KPa 65.3 ºC 36.0 ºC 810.9 KPa

325.0 KPa 10.8 ºC 1825.0 KPa 65.8 ºC 38.0 ºC 862.2 KPa

350.0 KPa 12.6 ºC 1850.0 KPa 66.4 ºC 40.0 ºC 915.6 KPa

375.0 KPa 14.2 ºC 1875.0 KPa 67.0 ºC 42.0 ºC 971.3 KPa

400.0 KPa 15.8 ºC 1900.0 KPa 67.5 ºC 44.0 ºC 1029.1 KPa

425.0 KPa 17.3 ºC 1925.0 KPa 68.1 ºC 46.0 ºC 1089.3 KPa

450.0 KPa 18.8 ºC 1950.0 KPa 68.6 ºC 48.0 ºC 1151.8 KPa

475.0 KPa 20.2 ºC 1975.0 KPa 69.2 ºC 50.0 ºC 1216.8 KPa

500.0 KPa 21.6 ºC 2000.0 KPa 69.7 ºC 52.0 ºC 1284.3 KPa

525.0 KPa 23.0 ºC 2025.0 KPa 70.2 ºC 54.0 ºC 1354.3 KPa

550.0 KPa 24.3 ºC 2050.0 KPa 70.7 ºC 56.0 ºC 1426.9 KPa

575.0 KPa 25.5 ºC 2075.0 KPa 71.3 ºC 58.0 ºC 1502.2 KPa

600.0 KPa 26.8 ºC 2100.0 KPa 71.8 ºC 60.0 ºC 1580.3 KPa

625.0 KPa 28.0 ºC 2125.0 KPa 72.3 ºC 62.0 ºC 1661.2 KPa

650.0 KPa 29.1 ºC 2150.0 KPa 72.8 ºC 64.0 ºC 1745.1 KPa

675.0 KPa 30.3 ºC 2175.0 KPa 73.3 ºC 66.0 ºC 1831.8 KPa

700.0 KPa 31.4 ºC 2200.0 KPa 73.8 ºC 68.0 ºC 1921.7 KPa

725.0 KPa 32.5 ºC 2225.0 KPa 74.3 ºC 70.0 ºC 2014.7 KPa

750.0 KPa 33.5 ºC 2250.0 KPa 74.8 ºC 72.0 ºC 2110.9 KPa

775.0 KPa 34.5 ºC 2275.0 KPa 75.3 ºC 74.0 ºC 2210.4 KPa

800.0 KPa 35.6 ºC 2300.0 KPa 75.7 ºC 76.0 ºC 2313.4 KPa

825.0 KPa 36.6 ºC 2325.0 KPa 76.2 ºC

850.0 KPa 37.5 ºC 2350.0 KPa 76.7 ºC

875.0 KPa 38.5 ºC 2375.0 KPa 77.2 ºC

900.0 KPa 39.4 ºC 2400.0 KPa 77.6 ºC

925.0 KPa 40.3 ºC 2425.0 KPa 78.1 ºC

950.0 KPa 41.2 ºC 2450.0 KPa 78.6 ºC

975.0 KPa 42.1 ºC 2475.0 KPa 79.0 ºC

##### KPa 43.0 ºC 2500.0 KPa 79.5 ºC

##### KPa 43.9 ºC 2525.0 KPa 79.9 ºC

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Refrigerant 134a

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

METRIC (KPa)


