[image: image1.emf]4 R290

2

-90.0 KPa -82.1 ºC 1050.0 KPa 32.8 ºC -80.0 ºC -88.3 KPa

-85.0 KPa -76.5 ºC 1075.0 KPa 33.7 ºC -75.0 ºC -83.4 KPa

-80.0 KPa -72.2 ºC 1100.0 KPa 34.5 ºC -70.0 ºC -77.0 KPa

-75.0 KPa -68.7 ºC 1125.0 KPa 35.4 ºC -65.0 ºC -68.9 KPa

-70.0 KPa -65.6 ºC 1150.0 KPa 36.3 ºC -60.0 ºC -58.7 KPa

-65.0 KPa -63.0 ºC 1175.0 KPa 37.1 ºC -55.0 ºC -46.2 KPa

-60.0 KPa -60.6 ºC 1200.0 KPa 37.9 ºC -50.0 ºC -30.9 KPa

-55.0 KPa -58.4 ºC 1225.0 KPa 38.7 ºC -45.0 ºC -12.5 KPa

-50.0 KPa -56.4 ºC 1250.0 KPa 39.5 ºC -40.0 ºC 9.6 KPa

-45.0 KPa -54.6 ºC 1275.0 KPa 40.3 ºC -35.0 ºC 35.6 KPa

-40.0 KPa -52.8 ºC 1300.0 KPa 41.1 ºC -30.0 ºC 66.2 KPa

-35.0 KPa -51.2 ºC 1325.0 KPa 41.9 ºC -25.0 ºC 101.7 KPa

-30.0 KPa -49.7 ºC 1350.0 KPa 42.7 ºC -20.0 ºC 142.7 KPa

-25.0 KPa -48.3 ºC 1375.0 KPa 43.4 ºC -15.0 ºC 189.7 KPa

-20.0 KPa -46.9 ºC 1400.0 KPa 44.2 ºC -10.0 ºC 243.2 KPa

-15.0 KPa -45.6 ºC 1425.0 KPa 44.9 ºC -5.0 ºC 303.8 KPa

-10.0 KPa -44.4 ºC 1450.0 KPa 45.6 ºC 0.0 ºC 372.1 KPa

-5.0 KPa -43.2 ºC 1475.0 KPa 46.3 ºC 2.0 ºC 401.6 KPa

 0 KPa -42.1 ºC 1500.0 KPa 47.0 ºC 4.0 ºC 432.5 KPa

25.0 KPa -36.9 ºC 1525.0 KPa 47.7 ºC 6.0 ºC 464.8 KPa

50.0 KPa -32.6 ºC 1550.0 KPa 48.4 ºC 8.0 ºC 498.5 KPa

75.0 KPa -28.7 ºC 1575.0 KPa 49.1 ºC 10.0 ºC 533.7 KPa

100.0 KPa -25.2 ºC 1600.0 KPa 49.8 ºC 12.0 ºC 570.4 KPa

125.0 KPa -22.1 ºC 1625.0 KPa 50.5 ºC 14.0 ºC 608.6 KPa

150.0 KPa -19.2 ºC 1650.0 KPa 51.1 ºC 16.0 ºC 648.4 KPa

175.0 KPa -16.5 ºC 1675.0 KPa 51.8 ºC 18.0 ºC 689.8 KPa

200.0 KPa -14.0 ºC 1700.0 KPa 52.4 ºC 20.0 ºC 732.9 KPa

225.0 KPa -11.6 ºC 1725.0 KPa 53.1 ºC 22.0 ºC 777.7 KPa

250.0 KPa -9.4 ºC 1750.0 KPa 53.7 ºC 24.0 ºC 824.2 KPa

275.0 KPa -7.3 ºC 1775.0 KPa 54.3 ºC 26.0 ºC 872.5 KPa

300.0 KPa -5.3 ºC 1800.0 KPa 55.0 ºC 28.0 ºC 922.6 KPa

325.0 KPa -3.4 ºC 1825.0 KPa 55.6 ºC 30.0 ºC 974.6 KPa

350.0 KPa -1.6 ºC 1850.0 KPa 56.2 ºC 32.0 ºC 1028.6 KPa

375.0 KPa 0.2 ºC 1875.0 KPa 56.8 ºC 34.0 ºC 1084.4 KPa

400.0 KPa 1.9 ºC 1900.0 KPa 57.4 ºC 36.0 ºC 1142.3 KPa

425.0 KPa 3.5 ºC 1925.0 KPa 58.0 ºC 38.0 ºC 1202.2 KPa

450.0 KPa 5.1 ºC 1950.0 KPa 58.6 ºC 40.0 ºC 1264.2 KPa

475.0 KPa 6.6 ºC 1975.0 KPa 59.2 ºC 42.0 ºC 1328.4 KPa

500.0 KPa 8.1 ºC 2000.0 KPa 59.8 ºC 44.0 ºC 1394.8 KPa

525.0 KPa 9.5 ºC 2025.0 KPa 60.3 ºC 46.0 ºC 1463.3 KPa

550.0 KPa 10.9 ºC 2050.0 KPa 60.9 ºC 48.0 ºC 1534.2 KPa

575.0 KPa 12.2 ºC 2075.0 KPa 61.5 ºC 50.0 ºC 1607.4 KPa

600.0 KPa 13.6 ºC 2100.0 KPa 62.0 ºC 52.0 ºC 1683.1 KPa

625.0 KPa 14.8 ºC 2125.0 KPa 62.6 ºC 54.0 ºC 1761.1 KPa

650.0 KPa 16.1 ºC 2150.0 KPa 63.1 ºC 56.0 ºC 1841.7 KPa

675.0 KPa 17.3 ºC 2175.0 KPa 63.7 ºC 58.0 ºC 1924.8 KPa

700.0 KPa 18.5 ºC 2200.0 KPa 64.2 ºC 60.0 ºC 2010.5 KPa

725.0 KPa 19.6 ºC 2225.0 KPa 64.7 ºC 62.0 ºC 2098.9 KPa

750.0 KPa 20.8 ºC 2250.0 KPa 65.3 ºC 64.0 ºC 2190.1 KPa

775.0 KPa 21.9 ºC 2275.0 KPa 65.8 ºC 66.0 ºC 2284.1 KPa

800.0 KPa 23.0 ºC 2300.0 KPa 66.3 ºC 68.0 ºC 2380.9 KPa

825.0 KPa 24.0 ºC 2325.0 KPa 66.9 ºC 70.0 ºC 2480.7 KPa

850.0 KPa 25.1 ºC 2350.0 KPa 67.4 ºC 72.0 ºC 2583.5 KPa

875.0 KPa 26.1 ºC 2375.0 KPa 67.9 ºC 74.0 ºC 2689.5 KPa

900.0 KPa 27.1 ºC 2400.0 KPa 68.4 ºC 76.0 ºC 2798.6 KPa

925.0 KPa 28.1 ºC 2425.0 KPa 68.9 ºC

950.0 KPa 29.1 ºC 2450.0 KPa 69.4 ºC

975.0 KPa 30.0 ºC 2475.0 KPa 69.9 ºC

##### KPa 30.9 ºC 2500.0 KPa 70.4 ºC

##### KPa 31.9 ºC 2525.0 KPa 70.9 ºC

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Propane

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

METRIC (KPa)


