[image: image1.emf]5 R507

2

-90.0 KPa -82.8 ºC 1050.0 KPa 20.8 ºC -80.0 ºC -87.4 KPa

-85.0 KPa -77.8 ºC 1075.0 KPa 21.6 ºC -75.0 ºC -81.5 KPa

-80.0 KPa -73.9 ºC 1100.0 KPa 22.4 ºC -70.0 ºC -73.8 KPa

-75.0 KPa -70.7 ºC 1125.0 KPa 23.2 ºC -65.0 ºC -63.7 KPa

-70.0 KPa -68.0 ºC 1150.0 KPa 24.0 ºC -60.0 ºC -51.0 KPa

-65.0 KPa -65.6 ºC 1175.0 KPa 24.7 ºC -55.0 ºC -35.0 KPa

-60.0 KPa -63.4 ºC 1200.0 KPa 25.4 ºC -50.0 ºC -15.2 KPa

-55.0 KPa -61.5 ºC 1225.0 KPa 26.2 ºC -45.0 ºC 8.8 KPa

-50.0 KPa -59.7 ºC 1250.0 KPa 26.9 ºC -40.0 ºC 37.8 KPa

-45.0 KPa -58.0 ºC 1275.0 KPa 27.6 ºC -35.0 ºC 72.3 KPa

-40.0 KPa -56.5 ºC 1300.0 KPa 28.3 ºC -30.0 ºC 113.0 KPa

-35.0 KPa -55.0 ºC 1325.0 KPa 29.0 ºC -25.0 ºC 160.5 KPa

-30.0 KPa -53.6 ºC 1350.0 KPa 29.6 ºC -20.0 ºC 215.6 KPa

-25.0 KPa -52.3 ºC 1375.0 KPa 30.3 ºC -15.0 ºC 278.9 KPa

-20.0 KPa -51.1 ºC 1400.0 KPa 31.0 ºC -10.0 ºC 351.3 KPa

-15.0 KPa -49.9 ºC 1425.0 KPa 31.6 ºC -5.0 ºC 433.6 KPa

-10.0 KPa -48.8 ºC 1450.0 KPa 32.3 ºC 0.0 ºC 526.5 KPa

-5.0 KPa -47.8 ºC 1475.0 KPa 32.9 ºC 2.0 ºC 566.8 KPa

 0 KPa -46.7 ºC 1500.0 KPa 33.5 ºC 4.0 ºC 609.1 KPa

25.0 KPa -42.1 ºC 1525.0 KPa 34.1 ºC 6.0 ºC 653.3 KPa

50.0 KPa -38.1 ºC 1550.0 KPa 34.8 ºC 8.0 ºC 699.6 KPa

75.0 KPa -34.6 ºC 1575.0 KPa 35.4 ºC 10.0 ºC 748.0 KPa

100.0 KPa -31.5 ºC 1600.0 KPa 36.0 ºC 12.0 ºC 798.5 KPa

125.0 KPa -28.7 ºC 1625.0 KPa 36.6 ºC 14.0 ºC 851.3 KPa

150.0 KPa -26.0 ºC 1650.0 KPa 37.1 ºC 16.0 ºC 906.4 KPa

175.0 KPa -23.6 ºC 1675.0 KPa 37.7 ºC 18.0 ºC 963.9 KPa

200.0 KPa -21.3 ºC 1700.0 KPa 38.3 ºC 20.0 ºC 1023.8 KPa

225.0 KPa -19.2 ºC 1725.0 KPa 38.8 ºC 22.0 ºC 1086.2 KPa

250.0 KPa -17.2 ºC 1750.0 KPa 39.4 ºC 24.0 ºC 1151.3 KPa

275.0 KPa -15.3 ºC 1775.0 KPa 40.0 ºC 26.0 ºC 1219.1 KPa

300.0 KPa -13.5 ºC 1800.0 KPa 40.5 ºC 28.0 ºC 1289.6 KPa

325.0 KPa -11.7 ºC 1825.0 KPa 41.0 ºC 30.0 ºC 1363.1 KPa

350.0 KPa -10.1 ºC 1850.0 KPa 41.6 ºC 32.0 ºC 1439.5 KPa

375.0 KPa -8.5 ºC 1875.0 KPa 42.1 ºC 34.0 ºC 1519.0 KPa

400.0 KPa -7.0 ºC 1900.0 KPa 42.6 ºC 36.0 ºC 1601.6 KPa

425.0 KPa -5.5 ºC 1925.0 KPa 43.2 ºC 38.0 ºC 1687.6 KPa

450.0 KPa -4.1 ºC 1950.0 KPa 43.7 ºC 40.0 ºC 1776.9 KPa

475.0 KPa -2.7 ºC 1975.0 KPa 44.2 ºC 42.0 ºC 1869.7 KPa

500.0 KPa -1.4 ºC 2000.0 KPa 44.7 ºC 44.0 ºC 1966.2 KPa

525.0 KPa -0.1 ºC 2025.0 KPa 45.2 ºC 46.0 ºC 2066.4 KPa

550.0 KPa 1.2 ºC 2050.0 KPa 45.7 ºC 48.0 ºC 2170.5 KPa

575.0 KPa 2.4 ºC 2075.0 KPa 46.2 ºC 50.0 ºC 2278.7 KPa

600.0 KPa 3.6 ºC 2100.0 KPa 46.7 ºC 52.0 ºC 2391.0 KPa

625.0 KPa 4.7 ºC 2125.0 KPa 47.1 ºC 54.0 ºC 2507.6 KPa

650.0 KPa 5.9 ºC 2150.0 KPa 47.6 ºC 56.0 ºC 2628.7 KPa

675.0 KPa 6.9 ºC 2175.0 KPa 48.1 ºC

700.0 KPa 8.0 ºC 2200.0 KPa 48.6 ºC

725.0 KPa 9.1 ºC 2225.0 KPa 49.0 ºC

750.0 KPa 10.1 ºC 2250.0 KPa 49.5 ºC

775.0 KPa 11.1 ºC 2275.0 KPa 49.9 ºC

800.0 KPa 12.1 ºC 2300.0 KPa 50.4 ºC

825.0 KPa 13.0 ºC 2325.0 KPa 50.8 ºC

850.0 KPa 14.0 ºC 2350.0 KPa 51.3 ºC

875.0 KPa 14.9 ºC 2375.0 KPa 51.7 ºC

900.0 KPa 15.8 ºC 2400.0 KPa 52.2 ºC

925.0 KPa 16.7 ºC 2425.0 KPa 52.6 ºC

950.0 KPa 17.5 ºC 2450.0 KPa 53.0 ºC

975.0 KPa 18.4 ºC 2475.0 KPa 53.4 ºC

##### KPa 19.2 ºC 2500.0 KPa 53.9 ºC

##### KPa 20.0 ºC 2525.0 KPa 54.3 ºC

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Refrigerant 507

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

METRIC (KPa)


