[image: image1.emf]9 R744

1

-28.0 IN HG -193.0 ºF 230.0 PSIG -12.8 ºF -190.0 ºF -27.7 IN HG

-26.0 IN HG -178.6 ºF 235.0 PSIG -11.7 ºF -185.0 ºF -27.0 IN HG

-24.0 IN HG -169.6 ºF 240.0 PSIG -10.6 ºF -180.0 ºF -26.2 IN HG

-22.0 IN HG -162.8 ºF 245.0 PSIG -9.5 ºF -175.0 ºF -25.3 IN HG

-20.0 IN HG -157.4 ºF 250.0 PSIG -8.4 ºF -170.0 ºF -24.1 IN HG

-18.0 IN HG -152.8 ºF 255.0 PSIG -7.3 ºF -165.0 ºF -22.7 IN HG

-16.0 IN HG -148.8 ºF 260.0 PSIG -6.3 ºF -160.0 ºF -21.0 IN HG

-14.0 IN HG -145.3 ºF 265.0 PSIG -5.2 ºF -155.0 ºF -19.0 IN HG

-12.0 IN HG -142.1 ºF 270.0 PSIG -4.2 ºF -150.0 ºF -16.6 IN HG

-10.0 IN HG -139.2 ºF 275.0 PSIG -3.2 ºF -145.0 ºF -13.8 IN HG

-8.0 IN HG -136.5 ºF 280.0 PSIG -2.2 ºF -140.0 ºF -10.6 IN HG

-6.0 IN HG -134.0 ºF 285.0 PSIG -1.2 ºF -135.0 ºF -6.8 IN HG

-4.0 IN HG -131.7 ºF 290.0 PSIG -0.2 ºF -130.0 ºF -2.5 IN HG

-2.0 IN HG -129.5 ºF 295.0 PSIG 0.8 ºF -125.0 ºF 1.2 PSIG

 0 PSIG -127.5 ºF 300.0 PSIG 1.7 ºF -120.0 ºF 4.1 PSIG

5.0 PSIG -118.5 ºF 305.0 PSIG 2.7 ºF -115.0 ºF 7.3 PSIG

10.0 PSIG -111.2 ºF 310.0 PSIG 3.6 ºF -110.0 ºF 10.9 PSIG

15.0 PSIG -105.0 ºF 315.0 PSIG 4.5 ºF -105.0 ºF 15.0 PSIG

20.0 PSIG -99.6 ºF 320.0 PSIG 5.4 ºF -100.0 ºF 19.6 PSIG

25.0 PSIG -94.7 ºF 325.0 PSIG 6.3 ºF -95.0 ºF 24.7 PSIG

30.0 PSIG -90.4 ºF 330.0 PSIG 7.2 ºF -90.0 ºF 30.4 PSIG

35.0 PSIG -86.4 ºF 335.0 PSIG 8.1 ºF -85.0 ºF 36.8 PSIG

40.0 PSIG -82.7 ºF 340.0 PSIG 9.0 ºF -80.0 ºF 43.9 PSIG

45.0 PSIG -79.2 ºF 345.0 PSIG 9.9 ºF -75.0 ºF 51.7 PSIG

50.0 PSIG -76.0 ºF 350.0 PSIG 10.7 ºF -70.0 ºF 60.2 PSIG

55.0 PSIG -73.0 ºF 355.0 PSIG 11.6 ºF -65.0 ºF 69.6 PSIG

60.0 PSIG -70.1 ºF 360.0 PSIG 12.4 ºF -60.0 ºF 79.9 PSIG

65.0 PSIG -67.4 ºF 365.0 PSIG 13.3 ºF -55.0 ºF 91.1 PSIG

70.0 PSIG -64.8 ºF 370.0 PSIG 14.1 ºF -50.0 ºF 103.3 PSIG

75.0 PSIG -62.3 ºF 375.0 PSIG 14.9 ºF -45.0 ºF 116.5 PSIG

80.0 PSIG -60.0 ºF 380.0 PSIG 15.7 ºF -40.0 ºF 130.9 PSIG

85.0 PSIG -57.7 ºF 385.0 PSIG 16.5 ºF -35.0 ºF 146.3 PSIG

90.0 PSIG -55.5 ºF 390.0 PSIG 17.3 ºF -30.0 ºF 163.0 PSIG

95.0 PSIG -53.4 ºF 395.0 PSIG 18.1 ºF -25.0 ºF 180.9 PSIG

100.0 PSIG -51.3 ºF 400.0 PSIG 18.9 ºF -20.0 ºF 200.1 PSIG

105.0 PSIG -49.3 ºF 405.0 PSIG 19.7 ºF -15.0 ºF 220.7 PSIG

110.0 PSIG -47.4 ºF 410.0 PSIG 20.4 ºF -10.0 ºF 242.7 PSIG

115.0 PSIG -45.6 ºF 415.0 PSIG 21.2 ºF -5.0 ºF 266.1 PSIG

120.0 PSIG -43.8 ºF 420.0 PSIG 21.9 ºF 0.0 ºF 291.1 PSIG

125.0 PSIG -42.0 ºF 425.0 PSIG 22.7 ºF 2.0 ºF 301.5 PSIG

130.0 PSIG -40.3 ºF 430.0 PSIG 23.4 ºF 4.0 ºF 312.2 PSIG

135.0 PSIG -38.6 ºF 435.0 PSIG 24.2 ºF 6.0 ºF 323.1 PSIG

140.0 PSIG -37.0 ºF 440.0 PSIG 24.9 ºF 8.0 ºF 334.3 PSIG

145.0 PSIG -35.4 ºF 445.0 PSIG 25.6 ºF 10.0 ºF 345.8 PSIG

150.0 PSIG -33.9 ºF 450.0 PSIG 26.3 ºF 12.0 ºF 357.5 PSIG

155.0 PSIG -32.4 ºF 455.0 PSIG 27.1 ºF 14.0 ºF 369.5 PSIG

160.0 PSIG -30.9 ºF 460.0 PSIG 27.8 ºF 16.0 ºF 381.8 PSIG

165.0 PSIG -29.4 ºF 465.0 PSIG 28.5 ºF 18.0 ºF 394.4 PSIG

170.0 PSIG -28.0 ºF 470.0 PSIG 29.2 ºF 20.0 ºF 407.3 PSIG

175.0 PSIG -26.6 ºF 475.0 PSIG 29.9 ºF 22.0 ºF 420.4 PSIG

180.0 PSIG -25.2 ºF 480.0 PSIG 30.5 ºF 24.0 ºF 433.9 PSIG

185.0 PSIG -23.9 ºF 485.0 PSIG 31.2 ºF 26.0 ºF 447.6 PSIG

190.0 PSIG -22.6 ºF 490.0 PSIG 31.9 ºF 28.0 ºF 461.7 PSIG

195.0 PSIG -21.3 ºF 495.0 PSIG 32.6 ºF 30.0 ºF 476.0 PSIG

200.0 PSIG -20.0 ºF 500.0 PSIG 33.2 ºF 32.0 ºF 490.7 PSIG

205.0 PSIG -18.8 ºF 505.0 PSIG 33.9 ºF 34.0 ºF 505.7 PSIG

210.0 PSIG -17.6 ºF 510.0 PSIG 34.6 ºF 36.0 ºF 521.0 PSIG

215.0 PSIG -16.3 ºF 515.0 PSIG 35.2 ºF

220.0 PSIG -15.2 ºF 520.0 PSIG 35.9 ºF

225.0 PSIG -14.0 ºF 525.0 PSIG 36.5 ºF

TEMP PRESS TEMP PRESS PRESS TEMP PRESS TEMP

Carbon Dioxide

CONVERSION TABLE

TEMPERATURE/PRESSURE PRESSURE/TEMPERATURE

IPS ENGLISH


